## vatrodojava
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TUŠKANAC
Tuškanac 15, 10000 ZAGREB
OIB: | 34336200382
T R O Š K O V N I K
Ponuditelj:
Adresa | (Poslovno sjedište):
Predmet nabave: UVOĐENJE SUSTAVA VATRODOJAVE NA ADRESI GORNJE PREKRIŽJE 48
redni broj | opis radova | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
VATRODOJAVA
1 | Dobava, postava i spajanje modularne centrale za dojavu požara minimalno sljedećih karakteristika: - Broj petlji: 2 proširiva do 12 - Maksimalna duljina svake petlje do 3500m - Multi protokol - Upravljačka ploča na hrvatskom jeziku, - LCD zaslon za prikaz svih događaja 240 x 64 pix - Sučelje za Sef ključa vatrogasne postrojbe, kontrolnu ploču vatrogasne postrojbe i V.B. aktivacija kao standardna oprema - Memorija za pamćenje zadnjih 16000 događaja, - Punjenje baterija: maks. 65 Ah (24 V DC), PSU: 6,7A - 8 programskih tipki - Maksimalno 1024 zona - 100% redundantno RS-485 sučelje - 3 odvojena RS-232 sučelja - Webserver sučelje - 4 programska relejna izlaza: Max. 30 V DC / 1A - Nadzirani izlazi: 3 x 24 V DC / 500 mA - 16 programskih digitalnih O/C izlaza - 8 programskih nadziranih ulaza - 3 optocoupled izlaza - 4 izlaza napajanja s osiguračem 24V/1A - Stupanj zaštite :IP 30 - Odobrenja po VdS G 205 024, 0786-CPD-20907, EN54-13, VdS S 205 024 - Dostupna varijanta sa Safety Integrity Level 2 (SIL2) odobrenjem | kom | 1
2 | Dobava, postava i spajanje kućišta centrale B1 za maksimalno 12 petlji (540 x 540 x 243 mm). | kom | 1
3 | Dobava, postava i spajanje akumulatorske baterije 12V/26 Ah za osiguranje potrebne autonomije centrale za dojavu požara. | kom | 2
4 | Dobava, postava i spajanje Multi-Protokol modula, 2 petlje / 4 linije, ugradnja u centralu. | kom | 2
5 | Dobava, postava i spajanje Webserver Modula za pristup centrali preko interneta. Prikaz svih poruka/statusa centrale i memorije događaja. Ugradnja u centralu. - Plug-in modul - Omogućuje online pristup bilo kojoj centrali za dojavu požara - Upravljanje korisnicima s korisničkim imenom i lozinkom, e-mail adresa i 9 različitih prava pristupa - Prikaz svih poruka sa centrale u stvarnom vremenu - Memorija događaja i datoteka zapisa sa po 10.000 unosa - Online prikaz upravljačke ploče centrale sa svim statusnim informacijama - Obavijest e-poštom u slučaju alarma/kvara - Šifrirana veza putem SSL-a - Izrada baze podataka putem web poslužitelja za daljinsku dijagnozu ili sigurnosnu kopiju podataka - 10/100 Mbps Ethernet LAN sučelje - ARM9 CPU 192MH; 32 MB SDRAM; 32 MB NOR Flash; 3,3V/300mA | kom | 1
6 | Dobava, postava i spajanje kabela NHXH FE180/E30 3x2,5 mm2 za energetsko mrežno napajanje vatrodojavne centrale preko zasebnog osigurača B16A. | m | 25
7 | Dobava, postava i spajanje analogno-adresabilnog optičkog detektora dima, s jedinstvenom tehnologijom detekcijske komore koja omogućava automatsko povećanje razine praga senzora i tako smanjuje mogućnost lažnih alarma, minimalno sljedećih karakteristika: - Otvoreni protokol - Sadrži uklonjivu optičku komoru visokih performansi - Kalibracija detektora jednom svaka 24 sata - Automatska kompenzacija zaprljanosti detektora - Promjenjiva osjetljivost - Elektroničko adresiranje preko programatora - LED koji omogućuje pregled od 360° uslijed požara - Bljeskanje LED lampica kontrolirano sa centrale - ESP protokol, imun na EMC smetnje - Test detektora preko centrale - Mehanizam zaključavanja (detektor za podnožje) | kom | 107
8 | Dobava, postava i spajanje analogno-adresabilnog multi-termičkog senzora, koji sadrži varijabilni fiksni termički element i element naglog porasta temperature, oba elementa kontrolirana sa centrale omogućavajući da ili fiksni termički element ili oba elementa istovremeno detektiraju požar, minimalno sljedećih karakteristika: - Otvoreni protokol - Sadrži 2 termička elementa (fiksni i RoR-nagli porast temperature) - Osjetljivost termičkog elementa se može podesiti od 50° C do 88° C s klasifikacijama u skladu EN54, dio 5; - Elektroničko adresiranje preko programatora - LED koji omogućuje pregled od 360° uslijed požara - Bljeskanje LED lampica kontrolirano sa centrale - ESP protokol, imun na EMC smetnje - Test detektora preko centrale - Mehanizam zaključavanja (detektor za podnožje) | kom | 7
9 | Dobava, postava i spajanje analogno-adresabilnog multi senzor, sa tri moda detekcije požara, kontrolirani sa centrale omogućavajući da ili optički element ili termički element ili oba elementa istovremeno detektiraju požar. - Otvoreni protokol - Kalibracija detektora jednom svaka 24 sata - Automatska kompenzacija zaprljanosti detektora - Promjenjiva osjetljivost optičkog elementa - Osjetljivost termičkog elementa se može podesiti od 50° C do 88° C s klasifikacijama u skladu EN54, dio 5; - Elektroničko adresiranje preko programatora - LED koji omogućuje pregled od 360° uslijed požara - Bljeskanje LED lampica kontrolirano sa centrale - ESP protokol, imun na EMC smetnje - Test detektora preko centrale - Mehanizam zaključavanja (detektor za podnožje) - Korisnički odabir moda detekcije | kom | 4
10 | Dobava, postava i spajanje adresabilnog ručnog javljača požara, minimalno sljedećih karakteristika: - Indirektan način aktiviranja, - Zaključavajući mehanizam, - Za unutarnju ugradnju, - Podžbukna ugradnja, - Ugrađen izolator petlje, - Ugrađen LED indikator - Crvene boje - LPCB odobren prema EN54 | kom | 19
11 | Dobava, postava i spajanje kutijice za montažu ručnih javljača. | kom | 19
12 | Dobava, postava i spajanje zaštitnih poklopaca za ugradnju na ručne javljače požara. | kom | 19
13 | Dobava, postava i spajanje adresabilne alarmne sirene s bljeskalicom napajane iz petlje za unutarnju ugradnju, minimalno sljedećih karakteristika: - Izlazna snaga od 90 ~ 102 dB(A) - 51 ton (svi tonovi u skladu s EN54-3) - Napaja se iz petlje - Automatsko isključivanje-značajka sprječava zagađenje bukom bljeskalica, crvene boje - Za unutarnju montažu, IP 21 - Usklađeno sa EN54-23 | kom | 17
14 | Dobava, postava i spajanje adresabilnog nadzorno-upravljačkog modula, minimalno sljedećih karakteristika: - Relejni kontakti podržavaju 250 Vac@5 A i 48 Vac@2A - Napajanje iz petlje - Samostalna adresa - Pomoćni nadzirani ulazni kontakt - Ugrađen isolator kratkog spoja - Ugrađen u zaštitnoj plastičnoj kutiji | kom | 2
15 | Dobava, postava i spajanje adresabilnog nadzorno-upravljačkog modula, minimalno sljedećih karakteristika: - 2 programirajuća releja - Relejni kontakti podržavaju 30 Vac@1A - Napajanje iz petlje - Samostalna adresa - Pomoćni nadzirani ulazni kontakt - Ugrađen isolator kratkog spoja - Ugrađen u zaštitnoj plastičnoj kutiji | kom | 1
16 | Dobava, postava i spajanje podnožja za ugradnju automatskih adresabilnih javljača požara i adresabilnih sirena. | kom | 132
17 | Dobava, postava i spajanje alarmne sirene s bljeskalicom napajane sa centrale za vanjsku ugradnju minimalno sljedećih karakteristika: - izlazna snaga 100 dB - 32 različita tona - LED bljeskalica, crvene boje - za vanjsku zidnu montažu, IP 66 - izrađena od vatrootporne plastike crvene boje | kom | 1
18 | Dobava, postava i spajanje protupožarnog ormarića za ugradnju vatrodojavne centrale: - Sa ugrađenim zaokretnim djelomično ostakljenim vratima, u klasi EI- 60'. - Ostakljenje vrata izvodi se sa pp staklom u klasi F-60',debljine 21 mm. - Izrada od čeličnog pocinčanog lima . - Ugrađene protupožarne ventilacijske rešetke u plašt ormarića (2 kom) - Veličina ormarića minimalno (ŠxVxD) 90 x 80 x 35 cm - Ugradnja na zid | komplet | 1
19 | Dobava, postava i spajanje IP/GPRS (EN 54-21) komunikatora za dojavni vatrogasni centar sa glavnom i pomoćnom dojavnom linijom, odgovarajućeg protokola za povezivanje na dojavni centar. Komunikator treba imati 2 programabilna ulaza/izlaza za prijenos informacije ALARM i GREŠKA. minimalno sljedećih karakteristika: - 4 ulaza: NO/NC /EOL/ 2 EOL/ dupliranje zona - 2 OC izlaza NO/NC/pratitelj (ulaz, izlaz, događaj) - 256 dnevnik događaja s vremenskom oznakom - 2G/4G veza, Dual SIM nano (2 SIM kartice) - Ethernet veza - Cloud - Konfiguracija putem USB-a - Besplatni softver za programiranje (ENICOM Tool) - Besplatna aplikacija (ENICOM) - SIA DC-09 protokol - EN 54-21 certifikat | kom | 1
20 | Dobava, postava i spajanje vatrodojavnog instalacijskog kabela JB-H(St)H 2x2x0,8mm - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m | 965
21 | Dobava, postava i spajanje vatrodojavnog kabela JEB-H(St)H FE180 E30 2x2x0,8mm s poboljšanim svojstvima za slučaju požara. - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni - očuvanje električne funkcije sustava u požaru u trajanju od 30 minuta | m | 15
22 | Dobava i isporuka sa ugradnjom PVC kanalica s poklopcem, bijela, samogasiva, klase V0 prema UL 94 standardu ( američka norma koja klasificira samogasiva svojstva plastike). Uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor te materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice), sve kompletn za postavu PVC kanalice. | m | 765
23 | Izrada prodora za prolaz kabela kroz zidove, podove ili stropove. | kom | 120
24 | Dobava i isporuka naljepnica za označavenje elemenata sustava za dojavu požara za cijeli objekt. | komplet | 1
25 | Programiranje i parametriranje vatrodojavne centrale i unošenje podataka sa usklađivanjem izvršnih funkcija sustava. | komplet | 1
26 | Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu i gašenje požara od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja. | komplet | 1
27 | Obuka korisnika za rad sa sustavom te dostava uputstva na hrvatskom jeziku. | komplet | 1
28 | Primopredaja sustava za dojavu požara investitoru (predaja tehničke dokumentacije, certifikata ugrađene opreme, programske dokumentacije te projekta izvedenog stanja) u digitalnom obliku i 3 printana primjerka izrađena od ovlaštenog inženjera elektrotehnike. | komplet | 1
U K U P N O :
Cijena ponude bez PDV-a (u eur):
Iznos PDV-a (u eur):
Cijena ponude s PDV-om (u eur):
Cijena ponude s PDV-om u eur slovima:
POTPIS I PEČAT:
(Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja)